| MPI: | 7225 | 7226 |
| --- | --- | --- |
| HP: | 400 | 400 |
| POLES: | 4 | 4 |
| VOLTS: | 4000 | 2300 |
| HZ: | 60 | 60 |
| SERVICE FACTOR: | 1.15 | 1.15 |
| EFFICIENCY (%): |  |  |
| S.F. | 95 | 95.6 |
| FULL | 95 | 95 |
| 3/4 | 95.2 | 95.1 |
| 1/2 | 94.3 | 93.8 |
| 1/4 | 90.6 | 89.4 |
| POWER FACTOR (%): |  |  |
| S.F. | 88.2 | 88.5 |
| FULL | 88.5 | 88.6 |
| 3/4 | 87.9 | 85.5 |
| 1/2 | 84.4 | 79.3 |
| 1/4 | 70.4 | 61 |
| NO LOAD | 8.9 | 7.5 |
| LOCKED ROTOR | 17.7 | 18 |
| AMPS: |  |  |
| S.F. | 59 | 102 |
| FULL | 51 | 89 |
| 3/4 | 39 | 69 |
| 1/2 | 27.1 | 50 |
| 1/4 | 16.9 | 34 |
| NO LOAD | 10.9 | 25.8 |
| LOCKED ROTOR | 324.8 | 761.6 |
| NEMA CODE LETTER | G | J |
| NEMA DESIGN LETTER | B | B |
| FULL LOAD RPM | 1785 | 1790 |
| NEMA NOMINAL EFFICIENCY (%) | 95 | 95 |
| GUARANTEED EFFICIENCY (%) | 94.6 | 94.6 |
| MAX KVAR | 64.1 | 87.3 |
| AMBIENT (°C) | 40 | 40 |
| ALTITUDE (FASL) | 3300 | 3300 |
| SAFE STALL TIME-HOT (SEC) | 30 | 23 |
| SOUND PRESSURE (DBA @ 1M) | 87 | 87 |
| TORQUES: |  |  |
| BREAKDOWN{% F.L.} | 175 | 175 |
| LOCKED ROTOR{% F.L.} | 100 | 100 |
| FULL LOAD{LB-FT} | 1175.4 | 1173 |

# The Above Data Is Typical, Sinewave Power Unless Noted Otherwise

|  | EMERSON MOTOR COMPANY ST. LOUIS, MO |  |
| --- | --- | --- |

Emerson Motor Company is a division of Emerson Electric Co. The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co.